## Slide 1: Тенденции при изполваните хладилни агенти. Иновации в хладилното оборудане
Ирина Филипова
Трявна, 24 април 2017

## Slide 2: Познати хладилни агенти в България
Амоняк
Въглероден диоксид
Фреони – хидрохлорофлуоровъглероди
Гликол
Течен азот

## Slide 3: Амоняк – R 717

## Slide 4: Хладилни агенти
NH3 – амоняк - R717
Естествен природен хладилен агент – естествен избор на хладилниците в Европа / над 90 %/ - за разлика от България.
Нула потенциал за разрушаване на озоновия слой (ODP= 0).
Нула потенциал за глобалното затопляне (GWP= 0).
Най-добри термодинамични свойства.
Най-ефективният хладилен агент.

## Slide 5: Амоняк – най-почтеният хладилен агент
Силно миризлив, усеща се при най-слаб теч
Не е опасен в малки концентрации – при 50 ppm вече се усеща, без да е опасен за здравето на хората и без да е взриво опасен
Системи за ранно предизвестяване и амонячни детектори
При ремонтни работи – естествено трябва да се спазва безопасност на труда !

## Slide 6: Фреони
Доминират в малките и средни предприятия след 1989 г.
Създава се страх от амонячните системи и се разпространяват погрешни информации, че амонякът се забранява или ограничава в света!
Същевременно ЕС започва стратегия за забраняване и/или ограничаване на фреоните

## Slide 7: Регламент на ЕС № 2037/2000
Регламент за озоноразрушителните вещества, контролиращ производството, вноса, износа, пускането на пазара, употребата, рециклирането, регенерирането и унищожаването на всички ОРВ

## Slide 8: Регламент 1005/2009
Дефинира правилата за използване на рециклиран и регенериран фреон от 1 януари 2010 до 31 декември 2014
Като член на ЕС в България влизат в сила още на 1 януари 2007 г. регламент 2037/2000 и 842/2006
До януари 2020 трябва да се прекрати използването на фреони, а на 1 януари 2015 да бъде редуцирано до 90 %

## Slide 9: Eко такси за фреони
40 Евро на кг. фреон R 404 A и фреон R 507
8 Евро на кг. фреон R 134

## Slide 10: Амоняк срещу фреон – сравнителна таблица на една блондинка
Фреон Амоняк
По-ниска първоначална инвестиция по-висока инвестиция
По-високи оперативни разходи по-ниски оперативни разходи
1 kW студ = 1 kW/1,1 kW ток 1 kW студ = 0,65/0,70 kW ток
До 2014 не подлежеше на надзор и Подлежи по сега действащото
контрол законодателство
В Европа се облага с екотакси, няма екотакси, “зелен”
от 1 януари 2015 г – и в България хладилен агент
Като цена – скъп евтин
Няма цвят и мирис, може да изтече силно миризлив, усеща се при
без някой да забележи най-малък теч

## Slide 11: Амоняк срещу фреон – сравнителна таблица на една блондинка
Фреон Амоняк
Не е опасен за хората Във високи концентрации е
взривоопасен, може да
причини задушаване, изгаряне,
смърт
По-лош топлообмен По-добър топлообмен
По-малко гъвкава система за гъвкава система с безстепенно
работа при различни температури регулиране на температурите
на изпарение на изпарение
В България има по-добро малко фирми са специализи-
сервизно обслужване на рани за сервизно
фреоновите системи обслужване

## Slide 12: Иновации на JBT Food Tech в амонячните и/или CO2 инсталации
Хладилни инсталации
LVS – low volume system
Система с малък обем

## Slide 13: Иновация на JBT Food Tech
Системата LVS на JBT FOOD TECH – FRIGOSCANDIA EQUIPMENT
Системата Low Volume System (LVS) се базира на използването на специален тип LVS- изпарители в комбинация със специално конструирани LVS съдове. Тази система използва за рециркулацията на хладилния агент принципите на гравитация с увеличен поток / или термосифон / в комбинация с ефективно, динамично отделяне на течността от парите.
Течният хладилен агент се подава директно от рисивера под високо налягане към горната част на съда LVS.
Течността се отделя вътре в съда LVS и парите продължават към компресора.

## Slide 14: Какво предлагаме ?

## Slide 15: Какво е новото ?
Малък спад на налягането в изпарителя плюс правилна рециркулация = оптимална ефективност
Няма течност във вертикалната тръба – т.е малък, предвидим спад на налягането.
Намалено количество хладилен агент – около 50 % от количеството в помпената система, много по-малко от гравитационната.

## Slide 16: Какво е новото ?
Без захранващи клапани или помпи, които да се регулират : потоците са оптимизирани още в дизайна.
По-голяма гъвкавост при тръбите
Позволява работа при ниски температури : до -50 °C
Равномерно разпределение на хладилен агент към всички хладилни тунели, в случай,че захранва повече от един
Подобрен контрол на температурата на въздуха за чувствителни продукти.

## Slide 17: Какво е новото ?
* Спад в налягането еквивалентен на 1°C намалява капацитета на хладилната инсталация с 5% и намалява енергийната ефективност на системата.
Хладилният агент се подава при нужда
Термосифонно охлаждане на маслото за по-голяма ефективност.
Оразмерена за бързо охлаждане на тунела като по този начин пести енергия и ценно производствено време

## Slide 18: Зареждане с хладилен агент и количество
Традиционна помпена система
По-високи изисквания за безопасност

## Slide 19: Зареждане с хладилен агент и количество
LVS хладилна инсталация
Положителен ефект върху изискванията за
безопасност

## Slide 20: Важно
Може да се използва и за хладилни инсталации с CO 2 – въглероден двуокис
Партньорът по проекта - JBT Food Tech – има богат опит при проектиране на инсталации с CO 2

## Slide 21: CO 2 – новият еко хладилен агент- R 744
Природен хладилен агент
Хладилен агент ODP GWP R 22 HCFC 0.055 1700 R 134a HFC чист хл.агент 0 1300 R 404A HFC микс 0 3800 R 407C HFC микс 0 1600 R 410A HFC микс 0 1900 R 507 HFC микс 0 3800 R 290 пропан 0 3 R 600a изобутан 0 3 R 717 амоняк 0 0 R 744 въглероден двуокис 0 1

## Slide 22: CO 2 – новият еко хладилен агент
Подходящ за работа при ниски температури
Не подлежи на надзор за разлика от амоняка
В комбинация с LVS може да работи с малък обем и при ефективно използване на изпарителите при минимална загуба на налягане
Недостатък: липса на специалисти в България за проектиране, изпълнение и сервизиране на хладилни инсталации с CO2

## Slide 23: Гликол
Подходящ за охлаждане
За индиректно охлаждане на хладилни камери с амоняк
За инсталации за ледена вода

## Slide 24: Течен азот
Така нареченото криогенно замразяване
Скъпо замразяване – за замразяване на 1 кг. продукт са необходими 1,1кг. – 1, 2 кг. течен азот
Подходящ при работа с много ниски капацитети и скъпи продукти
Иновацията на JBT Food Tech ADVANTEC напълно подмени криогеното замразяване при по-добро качество на продукта и много по-ниска цена на замразяването

## Slide 25: JBT FoodTech
Благодаря за
Вниманието !